## HY-5K-TL-LV
Register | R/W | ModBus-Function | Typ | Länge | Range | Unit | Bedeutung | Zyklus | Bemerkung
0x3000 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Batterie Spannung | ? | BMS nicht direkt am Wechselrichter angeschlossen, deshalb nicht validiert.
0x3001 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 0,1A | Batterie Strom | ?
0x3002 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 0,1°C | Batterie Temperatur | ?
0x3003 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 1% | Batterie State of Charge (SoC) | ?
0x3004 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 1% | Batterie State of Health (SoH) | ?
0x3005 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | N/A | Batterie Status (0x0011=Ladung; 0x0022=Entladung; 0x0033=Standby) | ?
0x3006 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1A | Batterie maximaler Ladestrom | ?
0x3007 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1A | Batterie maximaler Entladestrom | ?
0x3008 - 0x300E | R | 03 – Read Holding Register | ? | ? |  | ? | ? | ?
0x3401 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 | N/A | N/A | PCU Version (0x01F7 = “5.0.3”) | 1x nach PowerUp
0x3501 | W | 06 – Write Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 1x nach PowerUp | nur Vorgabewert 0x0025 = 37
0x4000 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Solar1 Spannung (0x0A65 = 266,1V) | 2s | Die Register 0x4000 bis 0x4037 werden im Block abgerufen
0x4001 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1A | Solar1 Strom (0x000C = 1,2A) | 2s
0x4002 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 1W | Solar1 Leistung (0x0500 = 1280W) | 2s
0x4003 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Solar2 Spannung (0x0A65 = 266,1V) | 2s
0x4004 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1A | Solar2 Strom (0x000C = 1,2A) | 2s
0x4005 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 1W | Solar2 Leistung (0x0500 = 1280W) | 2s
0x4006 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Inverter Phase A Voltage | 2s
0x4007 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 0,1A | Inverter Phase A Current | 2s
0x4008 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Grid Phase A Voltage | 2s
0x4009 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Grid Line AB Voltage | 2s
0x400A | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 0,1A | Grid Phase A Current | 2s
0x400B | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Inverter Phase B Voltage | 2s
0x400C | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 0,1A | Inverter Phase B Current | 2s
0x400D | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Grid Phase B Voltage | 2s
0x400E | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Grid Line BC Voltage | 2s
0x400F | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 0,1A | Grid Phase B Current | 2s
0x4010 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Inverter Phase C Voltage | 2s
0x4011 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 0,1A | Inverter Phase C Current | 2s
0x4012 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Grid Phase C Voltage | 2s
0x4013 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Grid Line CA Voltage | 2s
0x4014 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 0,1A | Grid Phase C Current | 2s
0x4015 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,01Hz | Frequenz am Ausgang "Grid" (0x1387 = 49,99Hz) | 2s
0x4016 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 0.001 | Grid Power Factor (0x0320 = 0,80; 0xFD12 = -0,75) | 2s
0x4017 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 1W | Grid active Power (Wirkleistung P) | 2s
0x4018 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 1var | Grid reactive Power (Blindleistung Q) | 2s
0x4019 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 1VA | Grid apparent Power (Scheinleistung S) | 2s
0x401A | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 0,1A | Batterie Strom | 2s | aufgrund der Werte vermutet, aber noch nicht validiert
0x401B | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Batterie Spannung (0x01EB = 49,1V) | 2s | aufgrund der Werte vermutet, aber noch nicht validiert
0x401C | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x401D | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x401E | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x401F | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x4020 | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x4021 | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x4022 | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x4023 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | N/A | Device Type Code | 2s | gelesener Wert: 0; welcher Wert steht wofür?
0x4024 | R | 03 – Read Holding Register | UINT32 | 2 | N/A | N/A | DSP Version (Aufteilung in HIGH- und Low-Wort; 0x007A3C06 --> 0x007A=122 0x3C06=15366 --> “122.15366”) | 1x nach PowerUp (2s) | wird nach PowerUp ausgelesen, um vermutlich auf gültiges Protokoll zu prüfen, und anschließend im 2 Sekunden Block
0x4026 | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x4027 | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x4028 | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x4029 | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x402A | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x402B | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x402C | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x402D | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Load Phase A Voltage | 2s
0x402E | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Load Phase B Voltage | 2s
0x402F | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Load Phase C Voltage | 2s
0x4030 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,01Hz | Frequenz am Ausgang "Load" (0x1387 = 49,99Hz) | 2s
0x4031 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 0,1A | Load Phase A Current | 2s
0x4032 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 0,1A | Load Phase B Current | 2s
0x4033 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 0,1A | Load Phase C Current | 2s
0x4034 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 0.001 | Load Power Factor (0x0320 = 0,80; 0xFD12 = -0,75) | 2s
0x4035 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 1W | Load active Power (Wirkleistung P) | 2s
0x4036 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 1var | Load reactive Power (Blindleistung Q) | 2s
0x4037 | R | 03 – Read Holding Register | SINT16 | 1 |  | 1VA | Load apparent Power (Scheinleistung S) | 2s
0x4046 - 0x404D | R | 03 – Read Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2s
0x4058 | W | 06 – Write Holding Register | UINT16 | 1 | 0..700 | 0,1A | maximaler Ladestrom (0..70A, Default 50A) | N/A
0x4059 | W | 06 – Write Holding Register | UINT16 | 1 | 0..1000 | 0,1A | maximaler Entladestrom (0..100A, Default 50A) | N/A
0x405A | W | 06 – Write Holding Register | SINT16 | 1 | -3360.. 4800 | 0,1W | Lade-/Entladeleistung (positiv=Entladeleistung, negativ=Ladeleistung; 0x01C7=455W --> Entladung 0xF2E0=-3360W --> Ladung |  | maximale Lade- und Entladeleistung der Systemkonfiguration beachten!
0x405B | W | 06 – Write Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 1x nach PowerUp | nur Vorgabewert 0x000F = 15
0x405C | W | 06 – Write Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Ladeschlussspannung (0x0217=53,5V) | 1x nach PowerUp | nur Vorgabewert 0x021C = 540
0x405D | W | 06 – Write Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Entladeschlussspannung (0x01CC=46,0V) | 1x nach PowerUp | Vorgabewerte 0x01D8 = 472 und 0x01C7 = 455
0x405E | W | 06 – Write Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 1x nach PowerUp | nur Vorgabewert 0x000A = 10
0x405F | W | 06 – Write Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 1x nach PowerUp | nur Vorgabewert 0x000A = 10
0x4063 | W | 06 – Write Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2x nach PowerUp | nur Vorgabewert 0x0003 = 3
0x4064 | W | 06 – Write Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | ? | nur Vorgabewerte 4600 und 3000
0x4065 | W | 06 – Write Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2x nach PowerUp | nur Vorgabewert 0x0000 = 0
0x4066 | W | 06 – Write Holding Register | INT16 | 1 |  | 0.001 | CosPhi (0x03DB=0,987CosPhi; 0x3E8=1,000CosPhi) | 3x nach PowerUp | nur Vorgabewert 0x03E8 = 1000
0x4078 | W | 06 – Write Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 1x nach PowerUp | nur Vorgabewert 0x00EE = 238
0x407B | W | 06 – Write Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 1x nach PowerUp | nur Vorgabewert 0x0000 = 0
0x4080 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Vac Max Fast (0x0B3B = 287,5V) | 2s | Adressen 0x4080 bis 408F werden im Block gelesen
0x4081 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Vac Min Fast (0x09E2 = 253,0V) | 2s | hätte ich als Max Slow interpretiert
0x4082 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Vac Max Slow (0x0730 = 184,0V) | 2s | hätte ich als Min Slow interpretiert
0x4083 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,1V | Vac Min Slow (0x040B = 103,5V) | 2s | hätte ich als Min Fast interpretiert
0x4084 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,01s | Vac Max Fast Timeout (0x0006 = 0,06s) | 2s
0x4085 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,01s | Vac Min Fast Timeout (0x012c = 3,00s) | 2s | hätte ich als Max Slow interpretiert
0x4086 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,01s | Vac Max Slow Timeout (0x0122 = 2,90s) | 2s | hätte ich als Min Slow interpretiert
0x4087 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,01s | Vac Min Slow Timeout (0x0014 = 0,20s) | 2s | hätte ich als Min Fast interpretiert
0x4088 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,01Hz | Fac Max Fast (0x14E4 = 53,48Hz) | 2s
0x4089 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,01Hz | Fac Min Fast (0x141E = 51,50Hz) | 2s | hätte ich als Max Slow interpretiert
0x408A | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,01Hz | Fac Max Slow (0x128E = 47,50Hz) | 2s | hätte ich als Min Slow interpretiert
0x408B | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,01Hz | Fac Min Slow (0x11FA = 46,02Hz) | 2s | hätte ich als Min Fast interpretiert
0x408C | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,01s | Fac Max Fast Timeout (0x0002 = 0,02s) | 2s
0x408D | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,01s | Fac Min Fast Timeout (0x0006 = 0,06s) | 2s | hätte ich als Max Slow interpretiert
0x408E | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,01s | Fac Max Slow Timeout (0x0006 = 0,06s) | 2s | hätte ich als Min Slow interpretiert
0x408F | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 0,01s | Fac Min Slow Timeout (0x0002 = 0,02s) | 2s | hätte ich als Min Fast interpretiert
0x40A1 | W | 06 – Write Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 2x nach PowerUp | nur Vorgabewert 0x00EE = 238
0x4100 | W | 06 – Write Holding Register | ? | 1 |  | ? | ? | 3x nach PowerUp | nur Vorgabewerte 0x00FF und 0xFF00
0x5301 - 0x530D | R | 03 – Read Holding Register | CHAR[2] | 13 | ASCII |  | Seriennummer (0x53 0x54 0x36 0x36… = “ST66...”) | 1x nach PowerUp
0x5509 | R | 03 – Read Holding Register | UINT16 | 1 |  | 1W | Remote load power (on-grid mode; from meter) |  | Register wird im Hycubesystem nicht abgefragt, da das Meter nicht am Wechselrichter angeschlossen ist, sondern vom Controller direkt eingelesen wird.
Ende
Note on H93: Möglicherweise Anzeige im Controller falsch (CubeConnect 2.029; Inverter Comm. Version 2.011); gegen neuere Version prüfen